## PLL_24-60
| egyenértékűség kritériuma | egyenértékűség igazolás módja | érték | MEGAJÁNLÁS
Típus megnevezés | PearlLight 24-60 |  | PearlLight 24-60
Gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa | rendelkezzel érvényes tanúsítvánnyal | Tanúsítvány | Tanúsítvány
ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer | rendelkezzel érvényes tanúsítvánnyal | Tanúsítvány | Tanúsítvány
Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató | álljon rendelkezésre | Műszaki adatlap | rendelkésre áll
Érintés védelmi osztály | Class I. | Tanúsítvány | Class I
Névleges tápfeszültség | 230V | Műszaki adatlap | 230V
Névleges teljesítmény | 56-64W | Műszaki adatlap | 60
Elszámolási teljesítmény W (Ta 25C-on állandósult állapotban) | 56-64W | Mérési JGYK | 60
Teljesítmény tényező (névleges teljesítményen és névleges feszültségen | min. 0,9 | Mérési JGYK | 0.98
THDi értke (névleges teljesítményen és névleges feszültségen | max. 20% | Mérési JGYK | 12.1%
Fényárama (lm) Ta 25 C-on állandósult állapotban | minimum 6750 lm/lámpatest vagy minimum 7700 lm/LED modul | Mérési JGYK | LED modul 7798
Fényhasznosítás (lm/W) | minimum 105 lm/W lámpatest vagy minimum 120 lm/LED modul | Mérési JGYK | LED 129 lm/W
Felhasznált LED-ek színhőmérséklete | 3700 - 4200K | Mérési JGYK | 3938 K
Fényáram csökkenésének ideje L80-as értéke | min. 50.000 óra | Műszaki adatlap | 80000
Színvisszaadási indexe | min. 70 | Mérési JGYK | 72
Üzemszerő működőképesség 190-260 V között | üzemszerű működés 190-260V tartományban | Gyártói nyilatkozat | üzemszerűen működik 190-260V tartományban
Optikai tér védettsége | IP66 | Tanúsítvány | IP66
Szerelvénytér védettsége | IP66 | Műszaki adatlap | IP66
Bura anyaga | Polikarbonát | Műszaki adatlap | Polikarbonát
Bura ütésszilárdsága | IK08 | Tanúsítvány | IK08
Ház anyaga | Alumínium | Műszaki adatlap | Alumínium
Befoglaló méretei | maximum méretei (HxSzxM): 600x250x120 | Műszaki adatlap | 515x180x90
Oszlopkar átmérő, melyre szerelhető | 42-60 mm | Műszaki adatlap | 42-60mm
Túlfeszültség elleni védelem módja | Varisztor és biztosíték | Műszaki adatlap | Varisztor és biztosíték
Túlfeszültség elleni védelem mértéke | min. 5kV | Műszaki adatlap | 10kV
Túlmelegedés elleni védelem módja | Külső hűtőborda | Műszaki adatlap | Külső hűtőborda
Eulumdat vagy IES fájl | rendelkeznie kell | Műszaki adatlap | rendelkésre áll
Autonóm dimming | rendelkeznie kell, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehessen. | Gyártói nyilatkozat | rendelkezik, amelynek beállításait távolról egyidejűleg az összes lámpatesten, azok leszerelése nélkül változtatni lehet.
Moduláris kompakt kialakítás | LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkezzenek, a javíthatóság érdekében. | Műszaki adatlap | LED modulok, optikai elemek, tápegységek oldható csavarkötéssel rendelkeznek, a javíthatóság érdekében.
Lámpaház megbontása nélküli felszerelhetőség | Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezzen a lámpatest | Gyártói nyilatkozat | Külső IP66-os csatlakozóval rendelkezik a lámpatest